## Hoja1
MODELO DE CÁLCULO DEL CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN | [5 empty] | Juan Rico 0e | CICLO
DATOS | [6 empty] | De 1 hasta 2
Temp. Evaporación (ºC) |  | -25 |  |  |  |  | COMPRESIÓN
Temp. Condensación (ºC) |  | 45 |  |  |  |  | De 2 hasta 3
Potencia frigorífica (Kcal/h) |  | 2500 | 2906.9767 | watios |  |  | CONDENSACIÓN
DATOS OBTENIDOS DEL DIAGRAMA p-h | [6 empty] | De 3 hasta 4
| Presión abs. | Temperatura | Entalpía | Entalpía | Vol. Especf. |  | EXPANSIÓN
Punto | bar ó atms. | ºC | KJ/Kg | Kcal/Kg | m3/kg |  | De 4 hasta 1
4 | 2 | -25 | 265 | 63.2911 |  |  | EVAPORACIÓN
1 | 2 | -25 | 396 | 94.5785 | 0.11
2 | 17.3 | 78 | 455 | 108.6697 |  |  | De KJ/Kg a Kcal/Kg
3 | 17.3 | 45 | 265 | 63.2911 |  |  | Dividir por 4,187
Calor absorbido en el evaporador: qe=h1-h4 |  |  |  |  | 31.2873 | Kcal/kg
Caudal másico: m=Pot. Frigo/qe |  |  |  |  | 79.9046 | Kg/h
Producción frigorífica: qv=qe/ve |  |  |  |  | 284.4302 | Kcal/m3
Caudal volumétrico: v=Pot. Frigo/qv |  |  |  |  | 8.7895 | m3/h
Trabajo específico de compresión: qw=h2-h1 |  |  |  |  | 14.0912 | Kcal/kg
Potencia del compresor: Pc=m·qw |  |  |  |  | 1125.9542 | Kcal/h | 1309.2491 | w
COP frigorífico: COP frigo.=qe/qw |  |  |  |  | 2.2203
Potencia frigorífica específica: Kf=860·COP |  |  |  |  | 1909.4915 | Kcal/(h·Kw)
Potencia Indicada: Ni=Pot. Frigo/Kf |  |  |  |  | 1.3092 | Kw
Potencia del condensador: Qc=m·(h2-h3) |  |  |  |  | 3625.9542 | Kcal/h | 4216.2258 | w